Извещение № 24-2016

о проведении запроса котировок в электронной форме

(в соответствии с п.п.8,9 ст.4 Федерального закона РФ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)

| 1 | Способ закупки (форма) | Запрос котировок в электронной форме |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | www.sberbank-ast.ru |
| 4 | Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещена документация запроса котировок в электронной форме | www.zakupki.gov.ru |
| 5 | Наименование Заказчика | Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго» (МУП «Выксаэнерго») |
| 6 | Место нахождения Заказчика | 607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, д.35А. |
| 7 | Почтовый адрес Заказчика | 607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, д.35А. |
| 8 | Адрес электронной почты Заказчика | vyksaenergo@mail.ru |
| 9 | Номер контактного телефона Заказчика | Телефон/факс (83177)6-00-75,6-06-65 |
| 10 | Предмет договора | Поставка электроматериалов (Техническое задание - Приложение №1 сопроводительной документации). |
| 11 | Код и наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) | 31.50.2 Светильники и устройства осветительные |
| 12 | Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Количество поставляемого товара в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 сопроводительной документации) |
| 13 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Прием товара осуществляется в месте нахождения Заказчика по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса ул.Красные Зори, д.35А. МУП «Выксаэнерго». |
| 14 | Форма заявки на участие в электронном запросе котировок | Заявка направляется участником закупки в форме электронного документа, подписанного с помощью электронной подписи (форма заявки – Приложение № 2 к извещению о проведение запроса котировок в электронной форме). Заявка направляется в соответствии с Регламентом процесса размещения заказов и предложений с использованием специализированной электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ» Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку в отношении одного конкретного извещения о проведении запроса котировок, внесение изменений в которую не допускается. Заявка признается надлежащей, если она соответствует всем требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. |
| 15 | Место и порядок подачи котировочных заявок | Участник закупки, аккредитованный на специализированной электронной торговой площадке, указанной в п. 2 Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, направляет заявку в Автоматизированную систему Оператора электронной площадки (специализированная электронная торговая площадки «Сбербанк-АСТ, www.sberbank-ast.ru» в форме электронного документа, подписанного с помощью электронной подписи. |
| 16 | Срок подачи котировочных заявок | с 23 марта 2016г. по 30 марта 2016г. |
| 17 | Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 30 марта в 10:00 |
| 18 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Для участия в закупке участнику необходимо предоставить следующие документы: 1.Заявка на участие в закупке, строго соответствующая форме - Приложение №2 сопроводительной документации. 2.Продукция должна сопровождаться сертификатами соответствия, декларациями соответствия, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами подтверждающими качество Товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия и сроки гарантии. 3.Участник процедуры вправе приложить к заявке копии документов, предоставление которых не предусмотрено закупочной документацией, но имеющих, по его мнению, значение для выбора его в качестве Поставщика товара, являющегося предметом закупки. 4.Заявка на участие в закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |
| 19 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах | Цена товара указана с учетом затрат на перевозку, страхование, его предпродажной подготовки, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. |
| 20 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 1 409 000,00 рублей (один миллион четыреста девять тысяч рублей) |
| 21 | Сведения о валюте, используемой при формировании цены договора и расчетов с поставщиками | Российский рубль. |
| 22 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Стоимость рассчитана методом анализа рыночной стоимости товара, как среднее арифметическое значение информации о цене. |
| 23 | Срок поставки товара | В течении 40 (сорока) дней со дня заключения договора |
| 24 | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации. | Плата за предоставления документации не взимается |
| 25 | Срок предоставления документации | с 23 марта 2016г. по 30 марта 2016г |
| 26 | Форма, сроки и порядок оплаты | С рассрочкой платежа в следующем порядке: - 20% предоплаты от суммы платежа в течении 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора, путем перечисления денежных средств, на расчетный счет Поставщика. - 40% производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней, с момента поступления первой партии товара на склад Покупателя и подписания товарно-транспортной накладной. - Окончательный расчет в размере 40% производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней, с момента поступления второй партии товара на склад Покупателя и подписания товарно-транспортной накладной. |
| 27 | Срок заключения договора | Договор может быть заключен не ранее, чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Протокол рассмотрения заявок размещается заказчиком по адресу http://www.zakupki.gov.ru/ Договор заключается в бумажной форме вне автоматизированной системы Оператора электронной площадки. |
| 28 | Место рассмотрения котировочных заявок участников закупки и подведения итогов запроса котировок в электронной форме | 607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, д.35А.; МУП «Выксаэнерго», Каб.гл.инженера |
| 29 | Дата и время начала рассмотрения котировочных заявок | 30.03.2016 г. в 10:30 |
| 30 | Дата и время подведения итогов | 04.04.2016 г. в 10:30 |
| 31 | Критерии оценки котировочных заявок | Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник, подавший котировочную заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в настоящем извещении, согласно техническому заданию и в которой указана наиболее низкая цена товара. При предложении наиболее низкой цены закупки несколькими участниками закупки победителем запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или предложенная в заявках цена превышает максимальную цену, указанную в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников с учетом НДС. |
| 32 | Требования к участнику размещения заказа | - Сведения об участнике размещения заказа не должны присутствовать в реестре недобросовестных поставщиков. - Участники закупки должны соответствовать Положению « О закупках товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Выксаэнерго» утвержденным приказом директора №9/1 от 31.03.2012, размещенным на официальном сайте МУП «Выксаэнерго» www.energo.wyksa.ru - Участники закупки должны обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. |
| 33 | Общие условия проведения запроса котировок в электронной форме | Порядок и правила проведения запроса котировок в электронной форме определены Регламентом процесса размещения заказов и предложений с использованием специализированной электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ, www.sberbank-ast.ru» |
| 34 | Обеспечение заявки на участие | Не требуется |
| 35 | Срок возможного отказа от проведения закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения закупочной процедуры в любое время до даты подписания протокола ,фиксирующего факт определения Победителя Запроса котировок. |

Председатель комиссии по закупкам					 А.А. Суслов

Секретарь комиссии по закупкам						М.Ю. Гусева

Приложение № 1

к извещению № 24-2016 о проведении запроса котировок

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Выксаэнерго»

______________ В.А. Журин

"___"________________ 2016

Техническое задание на поставку светодиодных светильников наружного освещения для использования на территории дорог и магистралей

1. Общие сведения.

1.1. Заказчик - Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго»

1.2. Адрес поставки: 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные Зори, дом 35 «А»

1.3. Настоящее техническое задание на поставку светодиодных светильников наружного освещения определяет требования к исполнению, комплектации, техническим характеристикам, гарантийным обязательствам и технической поддержке

2. Наименование объекта закупки: Приобретение светодиодных светильников мощностью 200 Вт, 100 Вт и 55 Вт для уличного освещения города Выксы

3. Основные технические характеристики оборудования.

3.1. Светодиодный светильник 200 Вт:

3.1.1. Габаритные размеры: 670х230х150 мм, с отклонением размеров ±5%

3.1.2. Потребляемая мощность: не более 200 Вт

3.1.3. Световой поток: 27200 Лм

3.1.4. Угол расходимости потока: 120 град

3.1.5. Марка светодиодов: Osram DURIS S5

3.1.6. Количество светодиодов: не менее 160 шт.

3.1.7. Индекс цветопередачи Ra : >80

3.1.8. Коэффициент мощности: cos ф не менее 0,97

3.1.9. Суммарный коэффициент гармонических составляющих тока (THD): не более 15 % (подтвердить протоколом светотехнических испытаний)

3.1.10. Допустимая температура на корпусе светильника при его работе: не более 65 °C (подтвердить результатами тепловизионного исследования)

3.1.11. Герметичность -  IP 67

3.1.12. Материал корпуса - алюминий, алюминиевый сплав

3.1.13. Тип монтажа - консоль для крепления светильника на трубу диаметром до 52 мм

3.1.14. Рассеиватель - поликарбонат

3.1.15. Цветовая температура: 5000 К

3.1.16. Входное напряжение: 160-270В

3.1.17. Диапазон допустимых температур: -45 ...+45 °C

3.1.18. Вид климатического исполнения: УХЛ1

3.1.19. Класс защиты от поражения электрическим током: 1

3.1.20. Ресурс работы светильника: не менее 100 000 часов

3.1.21. Вес: 5,7 кг

3.1.22. Пульсация: < 1%

3.2. Светодиодный светильник 100 Вт:

3.2.1. Габаритные размеры: 670х110х150 мм, с отклонением размеров ±5%

3.2.2. Потребляемая мощность: не более 100 Вт

3.2.3. Световой поток:  13 600 Лм

3.2.4. Угол расходимости потока: 120 град

3.2.5. Марка светодиодов: Osram DURIS S5

3.2.6. Количество светодиодов:  не менее 80 шт

3.2.7. Индекс цветопередачи RA: >80

3.2.8. Коэффициент мощности, cos ф: не менее 0,97

3.2.9. Суммарный коэффициент гармонических составляющих тока (THD): не более 15 % (подтвердить протоколом светотехнических испытаний)

3.2.10. Допустимая температура на корпусе светильника при его работе: не более 60 °C (подтвердить результатами тепловизионного исследования)

3.2.11. Герметичность -  IP 67

3.2.12. Материал корпуса – алюминий, алюминиевый сплав

3.2.13. Тип монтажа - консоль для крепления светильника на трубу диаметром до 52 мм

3.2.14. Рассеиватель - поликарбонат

3.2.15. Цветовая температура: 5000 К

3.2.16. Входное напряжение: 160-270 В

3.2.17. Диапазон допустимых температур: -45 ...+45 °C

3.2.18. Вид климатического исполнения: УХЛ1

3.2.19. Класс защиты от поражения электрическим током: 1

3.2.20. Ресурс работы светильника: не менее 100 000 часов

3.2.21. Вес: 4,5 кг

3.2.22. Пульсация: <1%

3.3. Светодиодный светильник 55 Вт:

3.3.1. Габаритные размеры: 350х110х150 мм, с отклонением размеров ±5%

3.3.2. Потребляемая мощность: не более 55 Вт

3.3.3. Световой поток: 6 800 Лм

3.3.4. Угол расходимости потока: 120 град

3.3.5. Марка светодиодов: Osram DURIS S5

3.3.6. Количество светодиодов: не менее 40 шт

3.3.7. Индекс цветопередачи RA: >75

3.3.8. Коэффициент мощности: cos ф не менее 0,97

3.3.9. Суммарный коэффициент гармонических составляющих тока (THD): не более 15 % (подтвердить протоколом светотехнических испытаний)

3.3.10. Допустимая температура на корпусе светильника при его работе: не более 60 °C (подтвердить результатами тепловизионного исследования)

3.3.11. Герметичность -  IP 67

3.3.12. Материал корпуса – алюминий, алюминиевый сплав

3.3.13. Тип монтажа - консоль для крепления светильника на трубу диаметром до 55 мм

3.3.14. Рассеиватель - поликарбонат

3.3.15. Цветовая температура: 5000 К

3.3.16. Входное напряжение: 160-270В

3.3.17. Диапазон допустимых температур: -45 ...+45 °C

3.3.18. Вид климатического исполнения: УХЛ1

3.3.19. Класс защиты от поражения электрическим током: 1

3.3.20. Ресурс работы светильника: не менее 100 000 часов

3.3.21. Вес: 1,45 кг

3.3.22. Пульсация: <1 %

4. Объем поставки

4.1. Объем поставки светодиодных светильников 200 Вт - 17 светильников

4.2. Объем поставки светодиодных светильников 100 Вт - 117 светильников

4.3. Объем поставки светодиодных светильников 55 Вт – 27 светильников

5. Общие требования к оборудованию.

5.1. Светильники и источники света должны соответствовать требованиям настоящего технического задания. Светильники должны сопровождаться Паспортами качества и необходимыми сертификатами. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении и сертифицированным на территории РФ.

6.  Общие требования.

6.1 Светильник должен быть произведен в заводских условиях и являться устройством заводской готовности.

6.2. Светильник должен быть изготовлен в соответствии с:

- ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний».

- ГОСТ Р 56231-2014. Светильники. Часть 2-1. Частные требования к характеристикам светильников со светодиодными источниками света

-ГОСТ Р 55705-2013 Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия

- ГОСТ Р 55701.1-2013 Светильники. Часть 1. Общие требования к характеристикам

- ГОСТ Р 55392-2012 Приборы и комплексы осветительные. Термины и определения

- ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог

- ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники встраиваемые

Подтверждается паспортом завода изготовителя.

6.3. В целях снижения риска приобретения некачественного оборудования, светильник должен быть испытан в независимой лаборатории (подтверждается протоколом испытания).

6.4. В целях снижения риска компании заказчика, связанных с некачественным исполнение обязательств организация должна иметь документированную и сертифицированную систему контроля и управления качеством в соответствии с системой менеджмента качества утвержденную стандартом ISO 9001:2011 (подтверждается заверенной Претендентом копией Сертификата и заверенной Претендентом копией Разрешения на применение знака соответствия).

6.5. Маркировка светильника должна соответствовать ГОСТ Р МЭК 3 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

6.6. Поставщик должен иметь опыт поставок аналогичной продукции, осуществленный через процедуру закупок (подтверждается не менее чем тремя заверенными Претендентом копиями благодарственных писем либо писем с отзывами).

6.7. Срок службы светильника – не менее 5 лет.

6.8. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев.

6.9. Поставляемый товар должен быть сертифицирован (подтверждается заверенной Претендентом копией Сертификата Соответствия Таможенного Союза выданного на данный тип продукции, а так же заверенной Претендентом копией сертификата о соответствии продукции требованиям пожарной безопасности).

6.10. Для обеспечения максимального теплоотвода, источники света (светодиодные модули) должны монтироваться на металлическую поверхность, при  помощи металлических заклепок.

6.11. Установка светодиода на печатную плату должна производиться посредством безсвинцовой технологии поверхностного монтажа (SMD) с последующей термической обработкой. (в целях экологичности и безопасности для окружающей среды).

7.  Требования к материалам.

7.1. С целью защиты от механических воздействий, корпус светильника должен быть изготовлен из металла или алюминиевого сплава.

7.2. Для обеспечения необходимого срока службы светильника рассеиватель должен быть изготовлен из монолитного поликарбоната, со сроком службы не менее 14 лет (срок службы подтверждается заверенной Претендентом копией декларации качества завода производителя).

8.  Требования к комплектующим.

8.1. Потребляемая мощность единичного светодиода должна быть не менее 0.5 Вт

8.2. Светоотдача единичного светодиода не менее 100 Лм/Вт

8.3. Срок службы светодиодов не менее 100 000 часов.

8.4. Источник питания должен иметь гальваническую развязку.

8.5. Пульсация светового потока светильника должна быть менее 1%.

8.6. Электромагнитная совместимость источника питания соответствует стандартам СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2:2005), СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008), CN, IEC 61547-2001 (IEC 61547:2009) (подтверждается паспортом завода изготовителя источника питания).

8.7. Пробивное напряжение (вход-выход; вход-земля; выход-земля) более 1,5 кВ (подтверждается паспортом завода изготовителя источника питания).

9.  Требования к конструктивным особенностям, параметрам и свойствам светильника.

9.1. Класс защиты светильника от поражения электрическим током – I в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75 (подтверждается паспортом завода изготовителя).

9.2. Цветовая температура светильника 5000 К.

9.3.  Светильник должен быть рассчитан на работу в сети переменного тока напряжением 150-280 В и частотой 45 – 65 Гц (подтверждается паспортом завода изготовителя источника питания).

9.4. Коэффициент мощности источника питания не менее 0,97 (подтверждается паспортом завода изготовителя источника питания).

9.5. Наличие активного корректора мощности (подтверждается паспортом завода изготовителя источника питания).

9.6. Конструкция светильников должна обеспечивать недоступность прикосновения к токоведущим частям, в том числе в открытом виде при техническом обслуживании и ремонте, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1

9.7. Клеммная колодка для внутреннего монтажа должна обеспечивать присоединение проводов сечением до 2,5 мм2.

9.8. Металлические детали светильника должны быть защищены от коррозии.

10.  Требования к маркировке

10.1. Маркировка должна содержать следующую информацию: товарный знак предприятия изготовителя; наименование (обозначение); характеристики мощности и светового потока изделия.

11. Требования к документации.

11.1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации изготовителя на русском языке

11.2. Сертификаты соответствия светодиодных светильников

11.3. Протоколы светотехнических испытаний светодиодных светильников, в которых должны быть отражены следующие значения:

11.3.1. Изменение потребляемой мощности светильника от отклонения питающего напряжения в пределах не менее ±10% от 220 В

11.3.2. Изменение потребляемого тока светильника от отклонения питающего напряжения в пределах не менее ±10% от 220 В

11.3.3. Изменение коэффициента мощности светильника от отклонения питающего напряжения в пределах не менее ±10% от 220 В

11.3.4. Изменение суммарного коэффициента гармонических составляющих тока светильника от отклонения питающего напряжения в пределах не менее ±10% от 220 В

11.3.5. Изменение светового потока светильника от времени его работы, не менее 8 часов работы

11.3.6. Изменение температуры нагрева светильника от времени его работы, не менее 8 часов работы (результаты тепловизионного исследования)

11.3.7. Пусковой ток светильника с графиком пуска светильника

11.3.8. Осциллограмма тока светильника

11.3.9. Спектр гармоник тока светильника

Главный инженер            			          А.А.Суслов

Приложение №2

к извещению № 24-2016 о проведении запроса котировок

## Заявка на участие в запросе котировок

Дата:

Кому:  В закупочную комиссию МУП «Выксаэнерго»

Заявитель:____________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, Ф.И.О. для физического лица)

Адрес: ______________________________________________________________________,

(место нахождения юридического лица, место жительства для физического лица)

телефон:   ________________         факс:   _________________

зарегистрированный в: ________________________________________________________

(место регистрации)

ИНН/КПП____________________________________________

банковские реквизиты:_________________________________

___________________ в ________________________________________________________

(наименование банка)

код ОГРН ____________________________________________

в лице _______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

1. Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующей продукции:

|  | № п/п | Наименование товаров | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) | Общая стоимость, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |
|  |  |  | В том числе НДС 18%: |  |

2.  Цена договора: ______________________________________________________,

Цена товаров, работ, услуг с указанием  включенных (невключенных) расходов, в том числе  расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов сборов и других обязательных платежей.

3. Мы обязуемся в случае принятия нашей   заявки запроса котировок  осуществить поставку товаров в соответствии с условиями, определенными извещением о проведении запроса котировок, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

4.  Мы не состоим в реестре недобросовестных поставщиков.

5. С Техническим заданием и Проектом договора ознакомлены и согласны.

| Руководитель организации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись) 		        (Фамилия, инициалы)

М.П.

Заявка запроса котировок подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте или в электронной форме с указанием номера и наименования запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, оформленная строго по форме Заказчика.

Любой участник  процедуры  вправе подать только одну  заявку запроса котировок, внесение изменений в которую не допускается.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший  заявку запроса котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в настоящем извещении и в которой указана наиболее низкая цена товара.

Заявки запроса котировок, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Приложение № 3

к извещению № 24-2016 о проведении запроса котировок

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Поставка электроматериалов

Для выявления начальной (максимальной) цены договора  использованы  цены коммерческих предложений от торгующих организаций.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Коммерческие предложения/поставщики | Кол-во | Ед. Изм. | Средняя стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ком. предложение№ 1* |  |  |  |
| 1 | светодиодный светильник 55 Вт | 4 629,00 | 27 | шт | 124 983,00 |
| 2 | светодиодный светильник 100 Вт | 8 264,00 | 117 | шт | 966 888,00 |
| 3 | светодиодный светильник 200 Вт | 18637,00 | 17 | шт | 316 829,00 |
|  | Итого: |  |  | 1 408 700,00 |
|  | Итого начальная (максимальная) цена договора |  |  | 1 409 000,00 |

Примечание: * - В целях недопущения ущемления прав и законных интересов участников размещения заказов (коммерческая тайна) в архив прикладывается полное наименование участников исследования рынка с указанием адреса и телефона.

Начальная (максимальная) цена договора определена путем сложения  среднеарифметических значений цен поставщиков  данного товара с  учетом потребности  заказчика и составляет 1 409 000,00 рублей (один миллион четыреста девять тысяч  рублей). В цену договора включены: расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование и уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.